# 询价公告

项目概况：

内江市市中区人民法院（采购人）拟对 内江市市中区人民法院消防系统维修改造服务项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

项目名称：内江市市中区人民法院消防系统维修改造服务项目

采购方式：询价

预算金额：250,000.00元

最高限价：250,000.00元

采购需求：

1、服务清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 隐患描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换灯具，查找清理线路故障。 | 90 | 套 | 应急照明大部分灯具不亮 |
| 2 | 更换灯具，查找清理线路故障。 | 40 | 套 | 应急疏散系统部分标志灯不亮 |
| 3 | 应急照明线路清理 | 1 | 项 | 查找清理应急照明线路 |
| 4 | 补全丢失的消防水、枪带 | 35 | 套 | 部分消防水、枪带丢失 |
| 5 | 更换稳压泵及控制柜 | 1 | 套 | 稳压泵控制柜故障，稳压泵故障不能正常启动水泵 |
| 6 | 重新制作安装消防水箱 | 1 | 套 | 消防水箱腐蚀严重，不能正常蓄水 |
| 7 | ABC干粉灭火器 | 套 | 80 |  |
| 8 | ABC干粉灭火器箱 | 套 | 40 | 更换灭火器。 |
| 9 | 维修水泵控制箱 | 1 | 套 | 消火栓2号泵手动启动失败 |
| 10 | 储油间未安装防火门 | 2 | 樘 | 按规范安装防火门 |
| 11 | 感烟探测器 | 464 | 个 | 更换火灾报警系统(主机及外围设备)，重新调试，使其达到自动报警及消防联动的目的 |
| 12 | 输入输出模块 | 40 | 个 |  |
| 13 | 短路隔离器 | 15 | 个 |  |
| 14 | 放气指示灯 | 1 | 个 |  |
| 15 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |  |
| 16 | 手动火灾报警按钮 | 21 | 个 |  |
| 17 | 声光报警器 | 21 | 个 |  |
| 18 | 消防广播 | 28 | 个 |  |
| 19 | 消防端子箱 | 10 | 个 |  |
| 20 | 消防报警主机 | 1 | 台 |  |
| 21 | 消防广播主机 | 1 | 台 |  |
| 22 | 消防智能电源箱 | 1 | 台 |  |
| 23 | 气体灭火主机 | 1 | 台 |  |
| 24 | 远程液位监控装置 | 2 | 套 |  |
| 25 | 电气配线 信号线 | 600 | m |  |
| 26 | 电气配线 24V电源线 | 400 | m |  |
| 27 | 电气配管 | 200 | m |  |
| 28 | 金属软管 | 20 | m |  |
| 29 | 钢制接线盒 | 20 | 个 |  |
| 30 | 自动报警系统调试 | 1 | 系统 |  |
| 31 | 风机控制箱 | 1 | 套 | 发电机房排风风机手动启动失败，控制柜故障，电源有电 |
| 32 | 风机 | 1 | 套 |  |
| 33 | 安装消防水箱、水池液位显示仪 | 2 | 套 | 消防控制室内无消防水箱、水池液位显示仪 |
| 34 | ZR-RVS-2*1.5mm2 | 200 | 米 |  |
| 35 | JDG20 | 200 | 米 |  |
| 36 | 七氟丙烷灭火装置（含药剂） | 1 | 套 | 发电机房储油间无自动灭火设施; |
| 37 | 防火卷帘维修 | 1 | 樘 | 防火卷帘手动失败，卷帘门损坏 |

2、服务要求

（1）服务期限：合同签订后60日内，完成全部服务内容。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）付款方法和条件：按照合同签订执行。

（4）更换设备、零配件材料质保期应大于等于一年。

（5）安全管理：提供消防法规的咨询服务，协助院方建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；配合院方进行消防演练。

（6）专业培训：提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救及逃生；消防专业人员的系统管理；

（7）安全评估：提供消防系统设施运行评估和生命安全评估，提供有效的评价体系；

（8）其他未尽事宜按合同约定执行。

注：供应商未完全响应上述“服务要求”的，做无效响应处理。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目的特定资格要求：具有有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

## 三、响应文件编制

1、其他响应文件部分，包括但不限于以下内容：

（1）响应函原件（格式详见附件）；

（2）供应商基本情况表（格式详见附件）；

（3）供应商简介；

（4）具有独立承担民事责任的能力证明材料：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

以上均提供复印件。

（5）承诺函（一）原件。

（6）具有良好的商业信誉承诺函。

（7）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

（8）体现健全的财务制度的证明材料：

①供应商若为企业法人：可提供2021-2023年度（任意一年）经审计的完整有效的财务报告复印件，或2021-2023年度（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；

②供应商若为非营利性单位或其他事业单位：提供符合财务会计制度的证明材料复印件；

③供应商也可提供承诺函（格式自拟）。

（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。

（10）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（11）满足特定资格要求的相关证明材料：提供供应商有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书复印件。

（12）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（13）法定代表人/单位负责人授权委托书原件和授权代表身份证明材料复印件。（供应商代表为非法定代表人/单位负责人时提供）

（14）技术服务应答：供应商须针对采购项目的技术指标、质量保证和服务要求作出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

①服务要求应答表；

②售后服务相关资料：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；其他有利于用户的服务承诺等。

③服务方案/实施方案；

④项目验收标准和验收方法；

⑤供应商针对本项目主要人员情况表；

⑥对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

⑦其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

⑧报价表；

注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括磋商项目本身所包含的磋商事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。

2、报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币。

3、响应文件格式

（1）供应商应尽量按照公告附件中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

（2）对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

4、响应文件的编制和签署

响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

5、响应文件的密封和标注

（1）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

（2）每一密封件上应注明“于   年  月  日  时  分之前不准启封”字样。

（3）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章。

注：供应商未按照上述要求进行响应文件编制的，做无效响应处理。

## 四、响应文件提交

1.响应文件接收时间：2024年11月8日9:30（北京时间）至2024年11月8日10:00（北京时间）。

2.接收响应文件地点：内江市市中区甜城大道452号内江市市中区人民法院审判业务大楼5楼506室

3.响应文件必须在递交响应文件接收时间内送达接收地点。逾期送达、未密封的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

五、采购结果确认。

询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选人并列,根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当通过抽签的方式确定排序）。

## 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：内江市市中区人民法院

地    址：内江市市中区甜城大道452号

联 系 人：申老师

联系方式：0832-5099051